|  | АО «Спецавтоматика» |  |
| --- | --- | --- |

ПОЖАРНЫЙ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ ПИМ-120

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПАСПОРТ

СЕПА.437131.005 РЭ

Москва 2022

Настоящее руководство по эксплуатации совмещено с паспортом.

Руководство предназначено для ознакомления с принципом работы и техническими характеристиками пожарного интерфейсного модуля ПИМ-120 (далее - модуль), а также содержит сведения, необходимые для его установки, подключения и эксплуатации.

1  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Модуль предназначен для согласования теплового линейного пожарного извещателя серии ИПЛТ (далее - термокабель) с шлейфом сигнализации прибора приемно-контрольного пожарного (далее - прибора). Модуль обеспечивает защиту шлейфа прибора от электромагнитных помех, электрических разрядов и гальваническую развязку. На входах модуля имеются варисторы и разрядники, обеспечивающие ограничение помех по напряжению. Гальваническая развязка с шлейфом сигнализации прибора обеспечивается посредством формирования сигналов «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» релейными выходами типа «сухой контакт».

1.2 Подключение модуля следует производить согласно рекомендаций, определенных в документации на прибор для извещателей с релейными выходами типа «сухой контакт». Пример подключения модуля приведен на рис. 1.

2   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Рабочее напряжение: 24 В (+10% / -15%).

- Потребляемый ток:

в дежурном режиме, не более – 20 мА, при 24 В.

в режиме «ПОЖАР», не более – 40 мА, при 24 В.

- Длина термокабеля: до 2000 м

- Величина оконечного резистора: 2,2 кОм + 5 %, 0,25 Вт

- Параметры контактов реле: 1 А, при напряжении =30 В

- Диапазон рабочих температур: от 0 °С до +49 °С

- Степень защиты оболочки, при использовании кабельных вводов: IP66

- Относительная влажность: до 95% без конденсации влаги

- Габаритные размеры модуля в боксе (высота х ширина х глубина): 115 x 90 x 55 мм

- Срок службы модуля: не менее 10 лет.

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки модуля приведен и таблице 1. Кабельные вводы в комплект поставки не входят.

Таблица 1. Комплект поставки модуля

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Пожарный интерфейсный модуль ПИМ-120 в боксе | 1 шт. |
| Резистор 2,2 кОм, 5%, 0,25 Вт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 шт. (один на партию/объект) |

3

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ МОДУЛЯ

4.1 Модуль контролирует состояние одного термокабеля. На плате модуля имеются индикаторы режима работы термокабеля. Красный светодиод индицирует режим "ПОЖАР", желтый светодиод - режим «НЕИСПРАВНОСТЬ», зеленый светодиод – наличие напряжения питания. Модуль транслирует состояние термокабеля через релейные выходы «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ». К прибору модуль подключается по четырехпроводной схеме, аналогично подключению линейных дымовых извещателей с релейными выходами.  Переход модуля в режим «ПОЖАР» происходит при замыкании проводников термокабеля. Возврат модуля в дежурный режим происходит автоматически после устранения причины, вызвавшей переход в режим «ПОЖАР». Сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ» формируется при обрыве термокабеля и при отключении напряжения питания, т.е. в дежурном режиме реле «Неисправность» находится под током. Интерфейсный модуль ПИМ-120 размещается в монтажном боксе из поликарбоната с прозрачной крышкой и герметизирующей прокладкой (рис. 2, 3).

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пожарный интерфейсный модуль                                  ПИМ-120

(обозначение)

в количестве _______ шт.   изготовлен                      ___ . ___ . 20___ г.

число, месяц, год

прошел сертификацию, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных       стандартов, действующей документацией и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОКК

М.  П.	                                    _______________	        ________________________

личная  подпись	              расшифровка подписи

________________

число, месяц, год

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Пожарный интерфейсный модуль                              ПИМ-120

(обозначение)

№ ____________                     упакован             АО «Спецавтоматика»

(наименование предприятия)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_______________	      _______________             _____________________

должность                    личная подпись               расшифровка подписи

________________

число, месяц, год

4

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с времени изготовления.

8 ХРАНЕНИЕ

8.1 Хранение модуля должно производиться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Транспортирование модуля должно производиться в транспортной упаковке всеми видами наземного транспорта в закрытых транспортных средствах.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 В случае обнаружения дефектов или выхода модуля из строя в течение гарантийного срока, должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки модуля на предприятие-изготовитель: 129626 129626, г. Москва, ул.1‐ая Мытищинская, д.3, эт/пом/каб

1/22/101, тел. +7 (495) 215‐09‐69.

В акте должны быть указаны заводской номер и дата выпуска модуля, дата начала эксплуатации и дата выхода модуля из строя, а так же описание неисправности.

10.2 Предприятие - поставщик не принимает претензий

- если истек гарантийный срок эксплуатации;

- при отсутствии паспорта на модуль;

- при несоблюдении потребителем правил эксплуатации модуля;

- при наличии видимых повреждений.

5

Рис. 1. Схема подключения модуля ПИМ-120

6

Рис. 2. Модуль ПИМ-120 в монтажном боксе

Рис. 3. Размеры монтажного бокса и расположение крепежных отверстий

____________________________________________________________________________

7

| Россия, 129626, Москва, ул. 1-я Мытищинская, д.3, эт.1, пом.22, каб.101 | тел.: +7 (495) 215-09-69, факс: +7 (495) 742-66-50 | http://www.safire.pro e-mail: info@safire.pro info@spets-auto.ru |
| --- | --- | --- |